## Load Calculations
Area Based Load Calculations
Area |  | mm2 | ft2 | W/FT2 |  | Connected Load (KW) |  | Qty | Total Connected Load (KW) |  | Area Load (L+P) | Diversity | Demand Load (kW)
|  |  |  | L | P | L | P |  | L | P
GROUND FLOOR | Room | 22190000 | 238.8512 | 0.9 | 1.5 | 0.21497 | 0.35828 | 10 | 2.1497 | 3.5828 | 5.7324 | 0.8 | 4.5859
| Washroom | 3750000 | 40.3647 | 0.74 | 1 | 0.02987 | 0.040365 | 10 | 0.2987 | 0.40365 | 0.70235 | 0.7 | 0.49164
| OPEN SPACE BESIDE ROOMS | 2300000 | 24.757 | 0.9 | 1.5 | 0.022281 | 0.037135 | 1 | 0.022281 | 0.037135 | 0.059417 | 1 | 0.059417
| OFFICE | 20160000 | 217.0004 | 0.9 | 1.5 | 0.1953 | 0.3255 | 1 | 0.1953 | 0.3255 | 0.5208 | 0.9 | 0.46872
| ROOM RIGHT SIDE OF OFFICE | 15960000 | 171.792 | 0.9 | 1 | 0.15461 | 0.17179 | 1 | 0.15461 | 0.17179 | 0.3264 | 0.8 | 0.26112
| ROOM WC | 3450000 | 37.1355 | 0.74 | 1.5 | 0.02748 | 0.055703 | 1 | 0.02748 | 0.055703 | 0.083183 | 0.7 | 0.058228
| STAFF | 8970000 | 96.5523 | 0.88 | 1.5 | 0.084966 | 0.14483 | 1 | 0.084966 | 0.14483 | 0.22979 | 0.85 | 0.19533
| LONG CORRIDOR B/W ROOMS | 55200000 | 594.1679 | 0.44 | 1.2 | 0.26143 | 0.713 | 1 | 0.26143 | 0.713 | 0.97444 | 1 | 0.97444
| ROOM BELOW STAFFR. | 18320000 | 197.1948 | 0.9 | 1.5 | 0.17748 | 0.29579 | 1 | 0.17748 | 0.29579 | 0.47327 | 0.8 | 0.37861
| CORRIDOR BESIDE STORES | 11699999.69 | 125.9377 | 0.44 | 1.2 | 0.055413 | 0.15113 | 1 | 0.055413 | 0.15113 | 0.20654 | 0.75 | 0.1549
| STORES | 12910816.24 | 138.9709 | 0.35 | 1 | 0.04864 | 0.13897 | 2 | 0.09728 | 0.27794 | 0.37522 | 0.85 | 0.31894
| LAUNDARY | 7200000 | 77.5002 | 0.51 | 2 | 0.039525 | 0.155 | 1 | 0.039525 | 0.155 | 0.19453 | 0.9 | 0.17507
| MEETING ROOM | 59280000 | 638.0846 | 0.88 | 1.5 | 0.56151 | 0.95713 | 1 | 0.56151 | 0.95713 | 1.5186 | 1 | 1.5186
| RECEPTION LOBBY | 124750441.9 | 1342.8026 | 0.8 | 1.5 | 1.0742 | 2.0142 | 1 | 1.0742 | 2.0142 | 3.0884 | 0.75 | 2.3163
| AREA BETWEEN RECEPTION LOBBY AND RESTRURANT | 136748089.8 | 1471.9442 | 0.44 | 1.5 | 0.64766 | 2.2079 | 1 | 0.64766 | 2.2079 | 2.8556 | 0.75 | 2.1417
| WASHER AREA AND TOILETS | 27324000 | 294.1131 | 0.74 | 1 | 0.21764 | 0.29411 | 1 | 0.21764 | 0.29411 | 0.51176 | 0.7 | 0.35823
| AREA B/W WASHER AND RECEPTION LOBBY | 11572500 | 124.5654 | 0.44 | 1.5 | 0.054809 | 0.18685 | 1 | 0.054809 | 0.18685 | 0.24166 | 0.75 | 0.18124
| OUTDOOR COOKING | 26729386.9 | 287.7127 | 1.19 | 3 | 0.34238 | 0.86314 | 1 | 0.34238 | 0.86314 | 1.2055 | 1 | 1.2055
| STORES BENEATH OUTDOOR COOKING | 11930515.03 | 128.419 | 0.35 | 1.5 | 0.044947 | 0.19263 | 2 | 0.089893 | 0.38526 | 0.47515 | 0.75 | 0.35636
| CORRDIOOR OUSIDE OF STORE AND OUTDOOR COOKING | 20614630.16 | 221.894 | 0.44 | 1.2 | 0.097633 | 0.26627 | 1 | 0.097633 | 0.26627 | 0.36391 | 0.9 | 0.32752
| KITCHEN | 37280460.68 | 401.2835 | 0.44 | 4 | 0.17656 | 1.6051 | 1 | 0.17656 | 1.6051 | 1.7817 | 1 | 1.7817
| RESTAUTRANT | 122737228.1 | 1321.1325 | 1.5 | 3 | 1.9817 | 3.9634 | 1 | 1.9817 | 3.9634 | 5.9451 | 1 | 5.9451
| WASHR. 1 IN RESTAURANT | 10847887.64 | 116.7657 | 0.51 | 1.5 | 0.059551 | 0.17515 | 1 | 0.059551 | 0.17515 | 0.2347 | 0.9 | 0.21123
| WASHR. 2 IN RESTAURANT | 13676577.06 | 147.2135 | 0.51 | 1.5 | 0.075079 | 0.22082 | 1 | 0.075079 | 0.22082 | 0.2959 | 0.9 | 0.26631
| RESTAUTRANT TERRACE | 169288038.8 | 1822.2013 | 0.9 | 1 | 1.64 | 1.8222 | 1 | 1.64 | 1.8222 | 3.4622 | 1 | 3.4622
| TOTAL | 954890572 | 10278.3566 | [9 empty] | 28.1944